## Data sheet
NORM PUMPS - POMPES NORMALISEES
TECHNICAL DATA SHEET / Лист технических данных / Technisches Datenblatt
| Enquiry |  |  |  | Office/Subsidiary | Нижегородское техбюро
| Запрос/Anfrage |  |  |  | Организация / Vertriebsbüro
| Order | Х |  |  | Person in charge | Смыслов С Н
| Заказ/Auftrag |  |  |  | Исполнитель / Bearbeiter
Project
Проект / Projekt
A - Working condition / Рабочие условия / Betriebsbedingungen :
| Installation Type | Отопление |  |  |  | Temperature | 80 | °C maxi
| Тип установки / Anlagentyp |  |  |  |  | Температура /Temp.
| Fluid | Вода |  |  |  | kinem.viscosity |  | cSt
| Жидкость / Anwendung |  |  |  |  | Кинемат.вязкость /kinem.Viskosität
| Additives % |  |  |  |  | Density |  | kg/m³
| Примеси % / chem.Zusätze |  |  |  |  | Плотность /Dichte
| Remarks |  |  |  |  | NPSH available | 10 | m
| Примечание / Bemerkungen |  |  |  |  | Имеющийся NPSH /NPSH verfügbar
| Total flow rate |  |  | m3/h |  |  | Quantity of pumps in parallel
|  |  | Общая производительность /Gesamtvolumenstrom |  |  |  |  | Число параллельно подключенных насосов / Anzahl der Pumpen im Parallelbetrieb
B - Pump data / Данные насоса / Pumpendaten :
|  | Flow rate per pump | 80 | m3/h |  | NPSH required |  | m
|  |  | Производительность насоса /Volumenstrom pro Pp. |  |  | Требуемый NPSH / erforderlich
|  | Total operating head | 30 | m |  | Suction pressure |  | bar max.
|  | Напор насоса / Förderhöhe |  |  |  | Входное давление /Zulaufdruck
|  | Total Quantity of pumps | 1 |  |  | Discharge pressure |  | bar max.
|  | Общее число насосов / Pumpenanzahl |  |  |  | Давление на выходе /Förderdruck
| Pump |  | Bare shaft pump / Насос без мотора, муфты и рамы / Pumpe ohne Motor, Kupplung, Grundplatte
| Насос / Pumpe |  | Pump, base plate / Насос с рамой / Pumpe und Grundplatte
|  | х | Base plate pump, motor / Насос в сборе с мотором / Pumpe komplett mit Motor
| Coupling |  | Standard / Стандартная / Normalkupplung
| Соединит.муфта / Kupplung | х | Spacer / Разборная / Ausbaukupplung
| Seal | х | Mechanical seal / Скользящее торцовое уплотнение / Gleitringdichtung
| Уплотнение вала /Dichtung |  | Packing gland / Сальниковая набивка (до 105 оС) / Stopfbuchspackung
| Impeller | х | Cast iron | Diameter |  | mm only when selected by customer
| Рабочее колесо / Laufrad |  | Bronze |  | Диаметр/Laufraddurchmesser | Если указано клиентом / nur auf Kundenwunsch
| Flanges pump |  | Suction side DN |  |  | Delivery side DN
| Фланцы / Flanschanschlüsse |  | Входной / saugseitig |  |  | Выходной /druckseitig
|  |  | NP / PN |  |  | NP / PN
C - Motor data / Данные мотора / Motordaten :
| Motor brand | х | Standard (IP55,Class F,PTC ) |  |  | Motor power (P2) | 11 | kW
| Марка мотора |  |  |  |  | Мощность мотора /Motorleistung
| Others/Другой/andere |  |  | Constructeur / Производитель:
| Speed |  | 1450 min-1 |  | х | 2950 min-1 |  | min-1
Число оборотов / Drehzahl
| Voltage | х | 3 ~ 400 V > 4kW |  |  | 3 ~ 230-400 V ≤ 4kW
Напряжение / Spannung
| Frequency | х | 50 Hz |  |  | 60 Hz
Частота / Frequenz
Motor use with frequency converter
Мотор для работы с частотным преобразователем
D - Certificate / Сертификат / zertifikat :
nothing / нет / keine
E - Options / Дополнительно / Optionen :
Remarks / Примечание / Bemerkungen
| F - Quotation : | No : |  |  |  | Delivery time : |  | weeks /
| Предложение / Angebot |  |  |  |  | Срок поставки / Lieferzeit |  | недель
|  | *Pump type / Тип насоса / Typ : | NL 65/160-11-2-12
|  | *Article No. / Артикул / Art.-Nr. : | 2786996 |  |  |  |  | (EURO)
Дополнительные сведения, требования
| _________________________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________
| (Ф.И.О.) |  |  |  | (Подпись)
* Ф.И.О., подпись сотрудника отдела сбыта ВИЛО РУС, подтвердившего соответствие наименования, артикула подобранного оборудования техническим требованиям данного опросного листа. (Обязательно к заполнению сотрудником ВИЛО РУС по требованию Партнера перед размещением заказа на данное оборудование) * - поля, обязательные к заполнению
nothing / нет / keine
CE safty certificat/ Certificat CE
Certificat of origin/Certificat d'origine Europe
certificat of conformity/Certificat de conformité à la Cde (2.1 EN 10204)
certificat of conformity/Certificat de conformité à la Cde (2.2 EN 10204)
certificat of control/Certificat de réception (3.1B EN 10204)
certificat of pressure test/PV essais hydrostatique (EN 12162)
certificat od hydraulic test / PV essais (ISO2848 Cl. C )
Note on E13: e.g.: heating plant напр. : система отопления z.B.: Heizungsinstallation
Note on H15: [cSt] сантистокс = [mm²/s]; [10-6m²/s] для специфических сред
Note on B46: according to : В соответствии : gemäss : DIN 2533
Note on H7: Please indicate always your name ! Bitte geben Sie immer ihren Namen an !
Note on C13: назначение насоса (в какой системе)
Note on H17: для специфических сред
техническое бюро Вило Рус или организация заказчика
кто заполнил ОЛ
если известен
[cSt] сантистокс = [mm²/s]; [10-6m²/s] для специфических сред
максимальная температура перекачиваемой среды
при наличии таковых
при наличии
Указать либо NPSHA, либо избыточное манометрическое давление на входе. Провести расчет проходит ли насос по кавитации NPSHA >NPSHR +0.5…1 метр
указать либо раб точку, либо диаметр колеса
Указать комплекность и проверить по кодам условного обозначения (выбраны стандартные для российской сборки)
стандартные моторы для российской сборки производства WEG или ABB. Для конкретизации укажите при заказе в SAP
стандартные значения
Проверить насос по мощности, не забыть коэффициент запаса по мощности не менее 10%, при работе с ПЧ - не менее 12%
рабочая точка для одного насоса
обязательно на момент непосредственного заказа